ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- ОБЕКТ:   РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. ЛАЛЕ, ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

  - Обща информация

Село Лале се намира на около 20 км на изток от гр. Момчилград и е свързан с път с трайна настилка от четвъртокласната мрежа. Разположено е на надморска височина от 365 м до 430 м върху стръмен планински терен, пресечен от оврази и дерета. Средният напречен достига до 15 %. Преобладаващото изложение е на изток-югоизток. Околният терен е слабо залесен, поради широко разпространените скални породи. Районът е екологично съхранен – липсват замърсители на въздуха, водите и почвата.

Застрояването е преобладаващо малоетажно - с едно- и двуетажни еднофамилни къщи. Съществуват и четири обществени сгради и една жилищна сграда за специалисти, които също са нискоетажни. Селото има частично развит обществен център с кметство, училище, религиозен храм, фурна и търговски обект. Плътността на застрояването е неравномерна. По-гъсто населени са северните и югоизточните квартали. По-слабо застроена е централната и западната част от регулационния план. Част от крайните квартали не са изцяло застроени и няма тенденции да се застроят. Същото се отнася и за отредените парцели са обществено строителство в центъра на селото. Уличната мрежа в основни линии е реализирана (прокарани на земна основа). Трайна настилка (асфалт) е положена само по пътя Звездел - Нановица, който минава през южната част на селото. В настоящия проект е предвидено асфалтиране и изграждане на тротоарни настилки на по-голяма част от улиците, където ще се изградят В и К мрежите.

В селото няма развита промишленост.

Застроената територия е	 15,93 хектара.

  - Съществуващо водоснабдяване

Село Лале е централно водоснабдено от подземни води, каптирани от извор с експлоатационен дебит 0,5 л/сек, разположен на около 2 км южно от населеното място. В момента се изгражда допълнително водоснабдяване от резервоара на с. Неофитбозвелиево за компенсиране на недостига през летния сезон. Водопроводната мрежа е изградена с азбестоциментови тръби ф80. Характерно за нейното местоположение е това, че не е изградена по уличната мрежа, а пресича имотите и парцелите на населеното място. Напорният резервоар с обем 50 м3 е разположен в западния край на селото в общински парцел и на кота, която обуславя недостига на свободен напор за нормално захранване на високо разположените квартали. Тръбопроводите са физически и морално амортизирани, както обичайно за този вид тръби, положени преди повече от 30 – 40 – 50 години. Това пък е предпоставка за високите загуби на питейна вода и увеличаване на недостига особено през топлите сезони.

Необходимостта от реконструкцията е аргументирана и наложителна.

  - Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа

Реконструкцията на водоснабдителната система на населеното място се налага по няколко причини:

- поради нейното физическо и морално остаряване;

- поради недостига на вода през летните месеци;

- поради недостига на достатъчен напор в мрежата на високо разположените квартали.

От своя страна реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа се налага също по няколко причини:

- поради вече остарялата тръбна система;

- поради местоположението на водопроводните клонове (през парцели);

- поради приложената схема на изцяло разклонена схема на вътрешната мрежа.

В проекта освен подмяната на тръбопроводите са предвидени и някои нови съоръжения, по-скоро регулиращи устройства, за да се осъществи казаното в предходната точка. На входа на питейната вода от високия резервоар е предвиден регулатор на налягането, разположен в арматурна шахта заедно със спирателен кран и обатна клапа. В надлъжния профил е дадено налягането след регулатора, което ще осигури необходимия напор в най-високата точка и същевременно няма да се надвиши максимално разрешеното налягане във вътрешната водопроводна мрежа. За част от селото ниския напорен резервоар ще се явява като преходен, а за друга част ще бъде «контра» резервоар. За тази цел е предвидена нова вливна тръба с поплавков вентил, която няма да има връзка с вливната тръба от извора. Връзката й с мрежата ще стане в арматурна шахта с обратна клапа и спирателен, както е показано в чертежите.

По водопродната мрежа са предвидени необходимите спирателни сранове, въздушници за обезвъздушаване и оттоци. При избора на подходящите арматури и връзки е ползван каталога на Хавле Арматурен ООД. Могат да се доставят арматури и на други производители, ако се спазят параметрите на избраните арма-тури и съобразят по вид, качество, съвместимост, налягане и други показатели, които гарантират спазване на нормативните изисквания и стандарти.

При монтажа на полиетиленовите тръби следва да се спазват изискванията на производителя за доставка, съхранение, свързване и полагане в изкопа, както и правилното засипване.

- ОБЕКТ:”ПОДМЯНА НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. НАНОВИЦА”, ОБЩ. МОМЧИЛГРАД”

- Данни    за    водоснабдителната    мрежа.    Състояние    на    съществуващите водопроводи - изводи и необходими мероприятия.

Максималният статичен воден напор в подменяните участъци е 64.59 м, като в повечето участъци варира в рамките на 28 ■*■ 65 м.

Заложените за подмяна участъци в с. Нановица са с обща дължина 5 560 м.

Тези участъци са локализирани като особено проблемни.

Съществуващите водопроводи по тези участъци са изградени от етернитови тръби с изтекъл експлоатационен срок.

Констатирано е, че липсват достатъчно спирателни кранове, позволяващи изолирането на отделните клонове и части от мрежата в случай на авария.

Противопожарните хидранти по водопроводите са малко на брой и на голямо разстояние един от друг.

Технологично   разработване   на   заложените   за   реконструкция   главни и второстепенни клонове

1.  Общи положения

В проектната разработка се извършва технологично разработване в работна фаза на ситуации, надлъжни профили и монтажни планове на заложените за подмяна водопроводни участъци, а именно:

Предвид сравнително малката дължина на горните участъци и близките хидравлични показатели на двата вида тръби не може да се очаква промяна в общата хидравлика на разработената мрежа.

В разработката е прието всички подменяни водопроводи да се полагат на 1,50 м (1,00 м за по-тесните улици) от тротоарния бордюр в платното от страната съществуващият водопровод. В улиците, по които съществуващият водопровод не е изпълнен по нормите, е предвиден само от едната страна на улицата и съгласно изискваните отстояния. Изкопните и монтажните работи за новите водопроводи трябва да се извършват много внимателно.

Във всички кръстовища се предвижда новите водопроводни клонове да се свържат със съществуващите водопроводи, положени в страничните улици.

В настоящият проект, за всеки разработен водопроводен участък са приложени: ситуация, надлъжен профил и подробен монтажен план.

За всеки отделен участък е направена и приложена подробна спесификация за тръбите, фасонните части, арматурите и др. материали.

2. Арматури и съоръжения по водопроводите

а)        Спирателни кранове

На всички отклонения от главните клонове са предвидени спирателни кранове. В някои от кръстовищата, на подходящи места на самите клонове (главни или второстепенни) са предвидени също спирателни кранове, позволяващи в случай на аварии да се изключват отделни участъци от клоновете или части от мрежата.

Всички спирателни кранове по новите клонове и техните отклонения ще бъдат с охранителни гарнитури, на които се предвижда специално укрепване

Всички спирателни кранове и присъединителни фланци за тях са предвидени за работно налягане Р = 1.0 МРа (10 атмосфери).

б)	Противопожарни хидранти (противопожарно осигуряване)

Местата на противопожарните хидранти са избрани съгласно изискванията .

Предвидени са ПХ 70/80 (БДС 2617 - 72)-надземни.

Разстоянието между съседни противопожарни хидранти не надвишава 150м.

В ниските точки на новите водопроводни участъци се предвижда монтаж на "задължителни" ПХ-оттоци, а във високи точки - на ПХ-въздушници, където няма сградни водопроводни отклонения. Всички ПХ и фасонни парчета с присъединителни фланци, необходими за монтажа на ПХ са предвидени за работно налягане Р = 1,0 МРа (10 атм.).

След монтажа и укрепването  противопожарните хидранти задължително трябва да се означат със замонолитена на най-близката стена или ограда плочка (метална табела), върху която да е отбелязано в метри разстоянието от табелата до хидранта в две перпендикулярни посоки.

в) Сградни отклонения

Предвижда се при подмяната на съответен водопроводен участък да бъдат подменени и всички сградни отклонения към този участък.

За всеки един от подменяните участъци броят и диаметрите на сградните отклонения са указани от В и К

Сградните отклонения ще бъдат изпълнени от полиетиленови тръби с диаметри ф25 мм (ф %"), ф32 мм (1") и фбЗ мм (2"). (Полиетиленови тръби с тези диаметри се доставят на рулони с дължина 100 м.)

Съответствието на полиетиленовите тръби със съществуващите поцинковани тръби е следното:

Отклоненията се предвижда да бъдат изпълнени посредством водовземни скоби.

Предвидени са два вида сградни отклонения - със странично свързване към разпределителния водопровод и със свързване отгоре.

Сградните отклонения със странично свързване ще бъдат приложени за захранване на консуматори, намиращи се откъм страната на отсрещния тротоар. Сградните водопроводни отклонения със свързване отгоре ще се приложат за консуматора откъм страната на намиращия се до водопровода тротоар.

На всички сградни отклонения се предвижда да бъдат монтирани тротоарни спирателни кранове с охранителни гарнитури. Връзките на ПЕВП тръби с тротоарните СК ще бъдат винтови.

Всички СК и присъединителни фланци на фасонните парчета при сградните отклонения са предвидени за работно налягане Р = 1,0 МРа (10 атм.).

За всички фланшови връзки по новите водопроводни участъци (при СК, при ПХ и при сградните отклонения), както и при водовземните скоби, да се използуват болтове и гайки с добре направено галванично покритие (кадмирани или поцинковани). Дебелина на галваничното покритие - 20 мм.

г)	Опорни блокове

В хоризонталните чупки на водопроводите и тройниците при отклоненията са предвидени бетонови блокове, които поемат силите от водното налягане в тръбите. Такива блокове се предвиждат и при намалителите (при преход от по-голям към по-малък диаметър и заглушките).

д)	Пресичане на кабели

По дължина на отделните участъци основното трасе на новопроектираните водопроводи, както и сградните отклонения, пресичат различни видове кабели високо и ниско напрежение, както и телефонни кабели.

За тези пресичания с подземни комуникации, изкопните работи за водопроводите задължително да се извършват на ръка.

При пресичане на подземните комуникации задължителни трябва да се спазват минималните необходими хоризонтални и вертикални отстояния съгласно Наредба № 6 и 9 /1999 год. на МРРБ, (Приложения №1 към чл.6, ал.1 и чл.8 и №2 към чл.11, ал.З и чл. 12, ал. 6).

- ОБЕКТ:  ”ПОДМЯНА НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. РАВЕН”, ОБЩ. МОМЧИЛГРАД”

Максималният статичен воден напор в подменяните участъци е 61.45м, като в повечето участъци варира в рамките на 28 ■*■ 61 м.

Заложените за подмяна участъци в с. Равен са с обща дължина 1 570 м.

Тези участъци са локализирани като особено проблемни.

Съществуващите водопроводи по тези участъци са изградени от етернитови тръби с изтекъл експлоатационен срок.

Констатирано е, че липсват достатъчно спирателни кранове, позволяващи изолирането на отделните клонове и части от мрежата в случай на авария.

Противопожарните хидранти по водопроводите са малко на брой и на голямо разстояние един от друг.

III.    Технологично   разработване   на   заложените   за   реконструкция   главни   и второстепенни клонове

1.  Общи положения

В проектa се извършва технологично разработване в работна фаза на ситуации, надлъжни профили и монтажни планове на заложените за подмяна водопроводни участъци, а именно:

Предвид сравнително малката дължина на горните участъци и близките хидравлични показатели на двата вида тръби не може да се очаква промяна в общата хидравлика на разработената мрежа.

В разработката е прието всички подменяни водопроводи да се полагат на 1,50 м (1,00 м за по-тесните улици) от тротоарния бордюр в платното от страната съществуващият водопровод. В улиците, по които съществуващият водопровод не е изпълнен по нормите, е предвиден само от едната страна на улицата и съгласно изискваните отстояния. Изкопните и монтажните работи за новите водопроводи трябва да се извършват много внимателно.

Във всички кръстовища се предвижда новите водопроводни клонове да се свържат със съществуващите водопроводи, положени в страничните улици.

В настоящият проект, за всеки разработен водопроводен участък са приложени: ситуация, надлъжен профил и подробен монтажен план.

За всеки отделен участък е направена и приложена подробна спесификация за тръбите, фасонните части, арматурите и др. материали.

За всеки отделен участък е приложена и отделна количествена сметка за монтажните работи.

2.  Арматури и съоръжения по водопроводите

а)       Спирателни кранове

На всички отклонения от главните клонове са предвидени спирателни кранове. В някои от кръстовищата, на подходящи места на самите клонове (главни или второстепенни) са предвидени също спирателни кранове, позволяващи в случай на аварии да се изключват отделни участъци от клоновете или части от мрежата.

Всички спирателни кранове по новите клонове и техните отклонения ще бъдат с охранителни гарнитури, на които се предвижда специално укрепване

Всички спирателни кранове и присъединителни фланци за тях са предвидени за работно налягане Р = 1.0 МРа (10 атмосфери).

б)      Противопожарни хидранти (противопожарно осигуряване)

Местата на противопожарните хидранти са избрани съгласно изискванията .

Предвидени са ПХ 70/80 (БДС 2617 - 72)-надземни.

Разстоянието между съседни противопожарни хидранти не надвишава 150м.

В ниските точки на новите водопроводни участъци се предвижда монтаж на "задължителни" ПХ-оттоци, а във високи точки - на ПХ-въздушници, където няма сградни водопроводни отклонения. Всички ПХ и фасонни парчета с присъединителни фланци, необходими за монтажа на ПХ са предвидени за работно налягане Р = 1,0 МРа (10 атм.).

След монтажа и укрепването противопожарните хидранти задължително трябва да се означат със замонолитена на най-близката стена или ограда плочка (метална табела), върху която да е отбелязано в метри разстоянието от табелата до хидранта в две перпендикулярни посоки.

в)      Сградни отклонения

Предвижда се при подмяната на съответен водопроводен участък да бъдат подменени и всички сградни отклонения към този участък.

За всеки един от подменяните участъци броят и диаметрите на сградните отклонения са указани от В и К

Сградните отклонения ще бъдат изпълнени от полиетиленови тръби с диаметри ф25 мм (ф %"), ф32 мм (1") и фбЗ мм (2"). (Полиетиленови тръби с тези диаметри се доставят на рулони с дължина 100 м.)

Съответствието на полиетиленовите тръби със съществуващите поцинковани тръби е следното:

Отклоненията се предвижда да бъдат изпълнени посредством водовземни скоби.

Предвидени са два вида сградни отклонения - със странично свързване към разпределителния водопровод и със свързване отгоре.

Сградните отклонения със странично свързване ще бъдат приложени за захранване на консуматори, намиращи се откъм страната на отсрещния тротоар. Сградните водопроводни отклонения със свързване отгоре ще се приложат за консуматора откъм страната на намиращия се до водопровода тротоар.

На всички сградни отклонения се предвижда да бъдат монтирани тротоарни спирателни кранове с охранителни гарнитури.Връзките на ПЕВП тръби с тротоарните СК ще бъдат винтови.

Всички СК и присъединителни фланци на фасонните парчета при сградните отклонения са предвидени за работно налягане Р = 1,0 МРа (10 атм.).

За всички фланшови връзки по новите водопроводни участъци (при СК, при ПХ и при сградните отклонения), както и при водовземните скоби, да се използуват болтове и гайки с добре направено галванично покритие (кадмирани или поцинковани). Дебелина на галваничното покритие - 20 мм.

г)         Опорни блокове

В хоризонталните чупки на водопроводите и тройниците при отклоненията са предвидени бетонови блокове, които поемат силите от водното налягане в тръбите. Такива блокове се предвиждат и при намалителите (при преход от по-голям към по-малък диаметър и заглушките).

д)	Пресичане на кабели

По дължина на отделните участъци основното трасе на новопроектираните водопроводи, както и сградните отклонения, пресичат различни видове кабели високо и ниско напрежение, както и телефонни кабели.

За тези пресичания с подземни комуникации, изкопните работи за водопроводите задължително да се извършват на ръка.

При пресичане на подземните комуникации задължителни трябва да се спазват минималните необходими хоризонтални и вертикални отстояния съгласно Наредба № 6 и 9 /1999 год. на МРРБ, (Приложения №1 към чл.6, ал.1 и чл.8 и №2 към чл.11, ал.З и чл. 12, ал. 6).

- OБЕКТ:"ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С.РАВЕН И С.ЧОБАНКА, МАХ. КЕДИКЧАЛ"

Местоположение и състояние на обекта

Помпената станция се намира в землището на с.Равен и с.Чобанка, област Кърджали.

Преди повече от 50 години са изградени:

-	шахтов кладенец с размери L:B:H = 5.00 : 3.00 : 2.00м;

-	сграда с размери 7.00 х 3.50м, в кояю са монтирани два броя помпени агрегати, подаващи вода в резервоар L:B:H = 5.30:3.40:2.00м по тръбопровод с диаметър Ду50мм.

Помпеното оборудване е амортизирано, енергоемко, работещо с нисък коефициент на полезно действие. Единият помпен агре гат е напълно повреден.

Напорният тръбопровод е с диаметър, създаващ много хидравлични загуби и е в състояние, неотговарящо на настоящите хигиенни норми.

Сградата се нуждае от вътрешни ремонтни работи и подмяна на врати и прозорци.

Целта на проекта е пълна подмяна на електропомпеното оборудване и подмяна на напорния тръбопровод.

Напорен водопровод

Напорният водопровод, свързващ помпената станция и резервоарите е разположен в землището на с.Равен и с.Чобанка.

Предвидено е оста на ново проектираният водопровод да бъде на 0,50 м, хоризонтално от съществуващия.

Ново изграденият водопровод е от полиетилен висока плътност (PEHD) с Диаметър D0=l00мм, за налягане Ру=10 atm на челна заварка.

Изкопните работи ще се извършват в слабо скални и земни, които почви, които 50 % от дължината са само скални почви, а останалите 50% съотношението скални почви е 80/20%.

За защита на тръбите от повреди при обратния насип е предвидено да бъде положен в пясъчно легло и 30см пясък над темето на тръбата.

Основни съоръжения по водопровода

В надлъжния профил на водопровода са посочени местата на съоръженията.

S Шахта - въздушник - предвидени са четири броя въздушници, чиято цел е обезвъздушаване на водопровода.

■/ Шахта - изпускатели - предвидени са четири броя шахти, в които са монтирани кранове за изпразване на отделните участъци от водопровода при необходимост от ремонтни работи.